- 附件2：

2022年内蒙古农产品产地冷藏保鲜

设施建设项目验收表

| 建设主 体名称 |  |  | 法人 姓名 |  |  | 身份证号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开户 名称 |  |  | 开户行名称 |  |  | 开户账号 |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |
| 新建或改扩建 |  | 总投资额 （万元） |  |  |  | 申请补贴金额（万元） |  |  |
| 冷库规格 | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 |  |  |  |  | 净库容: （ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 |  |  |  |  | 净库容: （ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 |  |  |  |  | 净库容: （ ）m3 |  | （ ）间 |
|  | 长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米 |  |  |  |  | 净库容: （ ）m3 |  | （ ）间 |
| 库体结构 | 土建式 （ ） 组装式（ ） |  |  |  |  | 建设总净库容:（ ）m3 |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结果 (是否合格) |
| 建设主体 资质 | 建设主体须为旗县级及以上示范家庭农牧场、农牧民合作社示范社，已登记的农村牧区集体经济组织。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 土地证明 材料 | 建设主体用地手续完善，产权明晰 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项证明 | 旗县政府网站公示截图或立项文件等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备和材料合格证明 | 购买制冷设备和保温材料的合格证和质量检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温门 | 芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  |  | 验收结果 (是否合格) |
| 库体保温 | 根据当地气候条件，通过覆土或增加保温材料等方式满足库体保温要求。采用覆土层厚度要达到冻土层厚度的80%；采用聚氨酯喷涂或双面彩钢保温板，厚度≥100 mm，外加保护层。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制冷能力保温效果 | 机械冷库—高温库：当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过4小时。空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。 预冷库：当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过20分钟，空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。 气调库：当气调库达到要求的水平后，气密性应达到300帕，设定压力降低一半所需的时间不低于20分钟－30分钟。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 视频影像 资料 | 农产品产地冷藏保鲜设施建设过程影像记录表完整、详实。提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反映冷藏保鲜设施建设前、中、后期的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务 | 项目支出票据规范、完整，与实际建设内容一致，票据日期为2022年度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收资料 | 验收材料准备完整齐全，符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收意见 | 验收组成员签字： （或第三方评估机构签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设主体 签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旗县农牧局意见 | 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.验收表一式三份，旗县农牧部门和建设主体各保留一份，另一份交盟市农牧部门。

2.如采用第三方机构验收，第三方机构验收材料作为验收表附件存档。